《安规》题库

一．单选题 （50题）

- 放线、紧线与撤线工作时，人员不准站在或跨在已受力的牵引绳，导线的(    )侧和展放的导、地线圈内以及牵引绳或架空线的垂直下方，防止意外跑线时抽伤。

A 外角    B 内角  C 受力  D 牵引

- 放线、紧线时，如遇导、地线有卡、挂住现象，应 (    )处理。处理时操作人员应站在卡线处外侧，采用上具、大绳等撬、拉导线。

A 松线后  B紧线后  C 紧线前  D 松线前

- 临时拉线绑扎工作应由有经验的人员担任。临时拉线应在(    )方可拆除。

A 永久拉线安装时  B 永久拉线全部安装完毕承力后

C永久拉线全部安装完毕后  D 永久拉线安装前

- 杆塔上有人时，(    )调整或拆除拉线。

A 可      B 宜    C 不宜   D 不准

- 在5级及以上的大风以及暴雨、雷电、冰雹、大雾、沙尘暴等恶劣天气下，(    )露天高处作业

A 应停止  B 不宜  C 采取措施可   D 经工作负责人同意可

- 不准使卸扣处于(    )。

A 吊件的转角处  B 吊件的侧面处  C 吊件的上部处  D 吊件的底部处

- 在相分裂导线上工作时，安全带(绳)应挂在同一根于导线上，后备保护绳应挂在(    )上。

A 同一根于导线  B 相邻两根子导线  C 任意两根于导线  D 整组相导线

- 在杆塔上作业，工作点下方应按(    )设围栏或其他保护措施。

A 坠落半径    B 作业范围   C 工作区域  D 活动范围

- 一回线路检修(施工)，若配合停电线路属于其他单位，应由检修(施工)单位事先(    )，经配合线路的设备运维管理单位同意并实施停电、接地。

A 口头告知    B 书面告知   C 口头申请  D书面申请

- 在同杆塔架设多回路中部分线路停电的杆塔上进行工作时，(    )进入带电侧的横担，或在该侧横担上放置任何物件。

A 可以    B 经工作负责人同意可以  C 不宜  D 不准

- 个人保安线应在杆塔上接触或接近导线的(    )挂接，作业结束脱离导线后拆除。

A 作业开始前  B 作业时  C 开工前  D 许可工作前

- 在邻近带电ll0kV线路进行工作时，人体、导线、施工机具等与带电导线的安全距离应为(    )m，牵引绳索和拉绳与带电导线的最小安全距离为(    )m。

A 1；  3     B  2．5；  4    C 3；  5   D 4；  6

13. 线路的验电应逐相(直流线路逐极)进行．检修联络用的断路器(开关)、隔离开关(刀闸)或其组合时，应在其(    )验电。

A 送电侧   B受电侧  C 两侧  D 任意一侧

- 立、撤杆作业现场，不准利用树木或外露岩石作受力桩．一个锚桩上的临时拉线不准超过(    )根，临时拉线不准固定在有可能移动或其他不可靠的物体上。

A 一     B 两    C 三    D 四

- 整体立、撒杆塔过程中，杆塔起立至(    )时，停止牵引，用临时拉线调整杆塔。

A 60°   B 70°  C  80° D  90°

- 起重吊钩应挂在物件的(    )。

A顶端    B中部   C重心线上    D中心线上

- 遇有(    )级以上的大风时，禁止在同杆塔多回线路中进行部分线路停电检修工作及直流单极线路停电检修工作。

A  4   B  5   C  6   D  7

- 在工作中遇雷、雨、大风或其他任何情况威胁到 (    )时，工作负责人或专责监护人可根据情况，临时停止工作。

A 作业人员的安全  B 电网的安全 C 设备的安全  D施工机具的安全

19.邻近高压线路工作，用(    )传递大件金属物品 (包括工具、材料等)时，杆塔或地面上作业人员应将金属物品接地后再接触，以防电击。

A绝缘绳索       B麻绳     C尼龙绳    D钢丝绳

- 工作地段如有邻近、平行、交叉跨越及同杆塔架设线路，为防止停电检修线路上感应电压伤人，在需要(    )工作时，应使用个人保安线。

A 杆塔上   B 绝缘于串上  C 接触或接近导线  D 架空地线上

- 白天工作间断时，工作地点的(    )仍保留不动。

A 操作接地线   B 工作接地线  C全部接地线  D安全警示牌

- 正确使用施工机具、安全工器具和劳动防护用品是(    )的安全责任。

A工作票签发人   B工作班成员  C工作负责人(监护人)  D专责监护人

- 卸扣应是锻造的，且不准(    )。

A纵向受力    B横向受力   C侧向受力  D两侧受力

- 在交叉档内松紧、降低或架设导、地线的工作，只有停电检修线路在带电线路(    )时才可进行。

A 上面     B 中间    C下面   D侧面

- 同杆塔多回线路中部分线路停电的工作，工作票签发人和工作负责人对停电检修线路的称号应特别注意正确填写和检查。多回线路中的每回线路（直流线路每极)都应填写(    )。

A 线路名称    B 线路称号  C双重称号  D 双重名称

- 对同杆塔架设的多层电力线路挂接地线时，应 (    ）。

A 先挂低压、后挂高压，先挂上层、后挂下层，先挂远侧、后挂近侧

B 先挂高压、后挂低压，先挂上层、后挂下层，先挂近侧、后挂远侧

C 先挂低压、后挂高压，先挂下层、后挂上层，先挂近侧、后挂远侧

D 先挂高压、后挂低压，先挂下层、后挂上层，先挂远侧、后挂近测

27立、撤杆塔过程中基坑内禁止有人工作。除指挥人及指定人员外，其他人员应在处于杆塔高度的(    )倍距离以外。

A  1   B  1.2   C  1.5   D  2

- 线路的验电应逐相(直流线路逐极)进行．检修联络用的断路器(开关)、隔离开关(刀闸)或其组合时，应在其(    )验电

A 送电侧   B 受电侧  C 两侧  D 任意一侧

- 装、拆接地线时，人体不准碰触(    )。

A 接地线的接地端  B接地线和未接地的导线  C巳接地的导线  D 接地通道

- 完工(    )，应即认为线路带电，不准任何人再登杆进行工作。

A接地线拆除后  B 作业人员确由杆塔上撤下后 C 各作业点报完工后 D 个人保安线拆除后

31.在杆塔上作业时，应使用有后备保护绳或速差自锁器的双控背带式安全带，当后备保护绳超过(    )m时，应使用缓冲器。

A  1,5     B  2     C  2.5    D  3

- 整体立、撒杆塔过程中，杆塔起立(    )后，应减缓速度，注意各侧拉线。

A  50°   B  60°   C  70°   D  80°

33.在同杆塔架设多回线路中部分线路停电的杆塔上进行工作时，在停电线路一侧吊起或向下放落工具、材料等物体时，应使用(    )传递，物件与带电导线的安全距离应符合表 4的规定。

A 绳索     B 绝缘绳索    C 绝缘无极绳圈    D 钢丝绳

- 在杆塔或横担接地良好的条件下装设接地线时，接地线可单独或合并后接到杆塔上，但杆塔接地电阻和(    )应良好。

A 接地装置   B 接地通道  C 杆塔基础  D 土壤电阻

- 线路位置称号指上线、中线或下线和(    )的左线或右线。

A 面向送电侧  B 面向受电侧 C面向线路杆塔号增加方向  D面向线路杆塔号减小方向

- 杆塔分解组立时，提升抱杆时应逐节提升，禁止提升(    )。

A 过慢   B 过抉  C 过低  D 过高

- 放线、紧线与撤线工作均应有(    )，并做到通信畅通、加强监护。

A 专人指挥、统一妄排B 专人指挥、统一信号C分组指挥、统一妄排D 分组指挥

统一信号

- 使用倒落式抱杆立．撤杆时，抱杆下部应固定牢固，抱杆(    )应设临时拉线控制，临时拉线应均匀调节并由有经验的人员控制。

A 上部  B 中部  C 顶部  D 下部

- (    )携带器材登杆或在杆塔上移位。

A 允许   B 经工作负责人同意可  C 不宜   D 禁止

- 若专责监护人必须长时间离开工作现场时，应由 (    )变更专责监护人，履行变更手续，并告知全体被监护工作人员。

A 工作票签发人  B 工作负责人  C  小组负责人  D 工作许可人

- 禁止作业人员(    )接地线位置。

A 变更工作票中指定的  B 变更  C 擅自变更工作票中指定的  D 改变

- 验电前，应先在有电设备上进行试验，确认验电器良好；无法在有电设备上进行试验时，可用(    )高压发生器等确认验电器良好。

A 工频  B 高频  C 中频  D 低频

43.110kV线路验电时，人体与被验电设备最小安全距离为(    )m，并设专人监护 。

A 1    B 1．5  C 2   D 2．5

- 线路作业中使用开门滑车时，应(    )，防止绳索自动跑出。

A 检查开门勾环   B 打开开门勾环  C 将开门勾环锁死  D 将开门勾环扣紧

- 特殊情况下，确需在恶劣天气进行露天高处抢修时，应组织人员充分讨论必要的安全措施，经(    )批准后方可进行。

A 运维人员    B 值班调控人员   C  领导  D 本单位

- 在邻近带电220kV线路进行工作时，人体、导线、施工机具等与带电导线的安全JE离庄为(    )m，牵引绳索和拉绳与带电导线的最小安全距离为(    )m。

A 4；6     B  5；7     C 6；8．5   D 7；9

- 安全带：腰带和保险带、绳应有足够的机械强度，材质应有耐磨性，卡环(钩)应具有(    )，操作应灵活。

A 保险装置   B 足够强度  C 防锈性能  D 足够厚度

- 无接地引下线的杆塔，可采用临时接地体。临时接地体的截面积和埋深分别不准小于(    )。

A 190mm2和0.4m   B  160mm2~0.6m  C 160mm2和0.8m  D 190mm2和0.6m

- 悬挂链条葫芦的架梁或建筑物，应(    )，否则不得悬挂。。

A 查阅图纸     B 经过计算     C经过估算    D 现场检查牢固性

- 整体立、撤杆塔过程中，杆顶起立离地约(    )m时，应对杆塔进行一次冲击试验，对各受力点处做一次全面检查，确无问题，再继续起立。

A 0．5   B  0．6  C  0．7   D 0 .8

二.多选题 (30题)

1.装、拆接地线导体端均应使用(    )。

A 绝缘棒   B 绳索  C专用的绝缘绳  D抛掷方法

2. 高处作业时，较大的工具应用绳拴在牢固的构件上，工件、边角余料应(    )，不准随便乱放。

A 放置在牢靠的地方  B 用铁丝扣牢  C 有防止坠落的措施  D 随身携带

3. 在(    )施工时，工作场所周围应装设遮栏(圃栏)，并在相应部位装设标示脾.

A城区     B 人口密集区地段    C 交通道    D 通行道路上

4. 作业人员攀登杆塔、杆塔上转位及杆塔上作业时，手扶的构件应牢固，不准失去安全保护，并防止安全带(    )。

A 从杆顶脱出   B 摩擦  C  受力  D 被锋利物损坏

5. 登杆塔前，应先检查登高工具、设施，如脚扣、 (    )和脚钉．爬梯、防坠装置等是否完整牢靠。

A 安全帽     B 升降板   C 安全带  D 梯子

6. 攀登杆塔作业前，应先检查(    )是否牢固。新立杆塔在杆基未完全牢固或做好临时拉线前，禁止攀登。

A 根部     B 基础     C 接地装置       D 拉线

7. 遇有(    )或导地线、拉线松动的杆塔，应先培土加固，打好临时拉线或支好架杆后，再行登杆

A 冰冻     B 冲刷     C 起土     D 上拔

8. 工作许可人在接到所有工作负责人(包括用户)的完工报告，并确认(    )后，方可下令拆除安全措施，向线路恢复送电。

A 所有作业人员巳由线路上撤离 B 接地线已经全部拆除  C 与记录核对无误并做好记录

D 全部工作已经完毕

9.完工后，工作负责人(包括小组负责人)应检查线路检修地段的状况，确认在(    )没有遗留的个人保安线、工具、材料等，查明全部作业人员确由杆塔上撤下后，再命令拆除工作地段所挂的接地线。

A 杆塔上  B 导线上  C 绝缘子串上  D 其他辅助设备上

10. 白天工作间断时，如果工作班须暂时离开工作地点，则应采取安全措施和派人看守，不让人、畜接近(    )等

A 挖好的基坑  B 未竖立稳固的杆塔  C 负载的起重和牵引机械装置 D 施工车辆

11. 各式起重机的(    )、旋转机构都应装设制动器，其中起升和变幅机构的制动器应是常闭式的。

A 起升     B 变幅    C 运行   D 支腿

12. 紧线、撤线前，应检查(    )。

A 金具   B 拉线  C 桩锚  D 杆塔

13放线、紧线前，应检查导线有无障碍物挂住，导线与牵引绳的连接应可靠，线盘架应(    )。

A 稳固可靠   B 转动灵活  C 随意摆放  D 制动可靠

14. 放线、紧线时，应检查接线管或接线头以及过 (    )等处有无卡住现象

A 滑轮   B 横担   C 树枝  D 房屋

15. 交叉跨越各种线路、铁路、公路、河流等放、撒线时，应先取得主管部门同意，做好安全措施，如(    )等。

A 搭好可靠的跨越架   B 封航   C 封路   D 在路，设专人持信号旗看守

16. 立、撒杆应设专人统一指挥。开工前，应交待施工方法(    )，作业人员应明确分工、密切配合，服从指挥

A 工作时间    B 安全组织   C 技术措施   D 指挥信号

17. 杆塔分解组立，双面吊装时，抱杆两侧的(    )及摇臂的变幅角度应基本一致。

A 荷重         B 下降速度       C 提升速度        D变幅角度

18. 杆塔分解组立时，塔片就位应(    )

A 先低侧    B 先高侧   C 后低侧   D 后高侧

19. 使用倒落式抱杆立、撒杆时，(    )、尾绳应在一条直线上。

A 主牵引绳     B机动绞磨     C 杆塔中心   D 抱杆顶

20. 利用已有杆塔立、撤杆，应先检查(    )，必要时增设临时拉线或其他补强措施。

A 杆塔根部     B 拉线的强度   C 杆塔的强度    D 工作环境

21. 停电检修的线路如在另一回线路的上面，而又必须在该线路不停电情况下进行放松或架设导、地线以及更换绝缘子等工作时，要有防止导、地线(    )的后备保护措施。

A 脱落     B 损伤       C 断股       D 滑跑

22. 双钩紧线器应经常润滑保养。(    )等禁止使用。

A 换向爪失灵  B 螺杆无保险螺丝   C 表面裂纹  D 表面变形

23. 抱杆的(    )和回转部分等，应每年对其变形、腐蚀、铆、焊或螺栓连接进行一次全面检查。每次使用前，也应进行检查。

A 金属结构    B 连接板   C 抱杆头部   D 滑车组

24. 抱杆的基础应(    )。

A 平整坚实   B 浮土垫牢   C 不积水  D 定期排水

25. 安全带禁止系挂在移动或不牢固的物件上，如隔离开关(刀闸)支持绝缘子、(    )等。

A 瓷横担     B 线路支柱绝缘子   C 避雷器支柱绝缘子   D 未经固定的转动横担

26. 起吊、牵引过程中，(    )吊臂和起吊物的下面，禁止有人退留和通过。

A 受力钢丝绳的周围   B 上下方   C 转向车外角侧   D 转向滑车内角侧

27. 工作地段如有(    )线路，为防止停电检修线路上感应电压伤人，在需要接触或接近导线工作时，应使用个人保安线

A 邻近    B 平行   C 交叉跨越   D 同杆塔架设

28. 在邻近或跨越带电线路采取张力放线时，(    )、被跨越电力线路两侧的放线滑车应接地。

A 牵引机   B 张力机本体   C 牵引绳  D 导地线滑车

29.禁止使用制动装置(    )的起重机械。

A 电控    B 失灵   C 内置   D不灵敏

30. 进行线路停电作业前，应断开危及线路停电作业，且不能采取相应安全措施的(    )线路(包括用户线路)的断路器(开关)、隔离开关(刀闸)和熔断器。

A 分支   B 交叉跨越   C 平行  D 同杆架设

三.判断题（20题）

1工作结束前发现新的缺陷或遗留的问题必须登杆处理时，可直接登杆处理 (    )

2. 进行线路停电作业前，应断开可能反送电的低压电源的断路器(开关)、隔离开关(刀闸)和熔断器。 （   ）

3高压线路不停电时，工作负责人应向全体人员说明线路上有电，并加强监护。(　　)

4在同塔架设多回线路杆塔的停电线路上装设的接地线，应采取措施防止接地线摆动，并满足表3安全距离的规定。　 （   ）

5. 架空绝缘导线不应视为绝缘设备，作业人员不准直接接触或接近。架空绝缘线路与裸导线线路停电作业的安全要求相同。 (　　　)

- 吊物上不许站人，作业人员可利用吊钩来上升或下降。 （  ）

- 安全帽使用时，应将帽箍调紧，防止工作中前倾后仰或其他原因造成滑落 (  )

- 携带型短路接地线的两端夹具应保证接地线与导体和接地装置都能接触良好、拆装方便，有足够的机械强度，并在大短路电流通过时不致松脱。（   ）

- 滑车及滑车组使用前应进行检查，发现有裂纹、轮沿破损等情况者，不影响转动的情况下慎重使用。 (   )

- 切断纤维绳索时，应先将预定切断的两边用软钢丝扎结，以免切断后绳索松散，断头应编结处理。  (    )

- 高处作业可以单人进行。(   )

- 弯曲和变形严重的钢质地锚可以减负荷使用。 （　　）

- 钢丝绳端部用绳卡固定连接时，绳卡压板应在钢丝绳不受力的一边，不准正反交又设置。（    ）

- 链条葫芦的起重链不得打扭，可以拆成单股使用。（  ）

- 放线架应支撑在坚实的地面上，松软地面应采取加固措施。放线轴与导线伸展方向平行。 (    )

- 安全工器具室内应配置适用的柜、架，可存放不影响安全工器具性能的其他物品。（  ）

- 施工机具应按出厂说明书和铭牌的规定使用，紧急情况下允许短时间超负荷使用。 (  )

- 事故紧急抢修工作，指电气设备发生故障被迫紧急停止运行，需按计划恢复的抢修和排除故障的工作。（  ）

- 接地线应使用专用的线夹固定在导体上，可以用缠绕的方法进行接地或短路。(  　)

- 工作结束前发现新的缺陷或遗留的问题必须登杆处理时，可直接登杆处理。（   ）

参考答案

| 一、单选题 |  |  |  | 二、多选题 |  |  | 三、判断题 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1、B | 31、D |  |  | 1、AC |  |  | 1、× |
|  | 2、A | 32、C |  |  | 2、ABC |  |  | 2、√ |
|  | 3、B | 33、C |  |  | 3、ABCD |  |  | 3、√ |
|  | 4、D | 34、B |  |  | 4、AD |  |  | 4、√ |
|  | 5、A | 35、C |  |  | 5、BCD |  |  | 5、√ |
|  | 6、A | 36、D |  |  | 6、ABD |  |  | 6、× |
|  | 7、D | 37、B |  |  | 7、BCD |  |  | 7、× |
|  | 8、A | 38、C |  |  | 8、ABCD |  |  | 8、√ |
|  | 9、D | 39、D |  |  | 9、ABCD |  |  | 9、× |
|  | 10、D | 40、B |  |  | 10、ABC |  |  | 10、√ |
|  | 11、A | 41、C |  |  | 11、ABC |  |  | 11、× |
|  | 12、C | 42、A |  |  | 12、BCD |  |  | 12、× |
|  | 13、C | 43、B |  |  | 13、ABD |  |  | 13、× |
|  | 14、B | 44、D |  |  | 14、ABCD |  |  | 14、× |
|  | 15、C | 45、D |  |  | 15、ABCD |  |  | 15、× |
|  | 16、C | 46、A |  |  | 16、BCD |  |  | 16、× |
|  | 17、B | 47、A |  |  | 17、AC |  |  | 17、× |
|  | 18、A | 48、D |  |  | 18、AD |  |  | 18、× |
|  | 19、A | 49、B |  |  | 19、ACD |  |  | 19、× |
|  | 20、C | 50、D |  |  | 20、ABC |  |  | 20、× |
|  | 21、C |  |  |  | 21、AD |  |  |  |
|  | 22、B |  |  |  | 22、ABCD |  |  |  |
|  | 23、B |  |  |  | 23、ABC |  |  |  |
|  | 24、C |  |  |  | 24、AC |  |  |  |
|  | 25、C |  |  |  | 25、ABCD |  |  |  |
|  | 26、C |  |  |  | 26、ABD |  |  |  |
|  | 27、B |  |  |  | 27、ABCD |  |  |  |
|  | 28、C |  |  |  | 28、ABCD |  |  |  |
|  | 29、B |  |  |  | 29、BD |  |  |  |
|  | 30、A |  |  |  | 30、BCD |  |  |  |